# Relatório de Verificação de Documento

Arquivo analisado: input

## Informações Gerais

Conjunto de Regras: Lista de Cargas
Data da Verificação: 2026-01-12 18:05:54
Total de Regras Avaliadas: 25

## Resumo da Avaliação

✓ Aprovado: 20

⚠️ Atenção: 3

❌ Falha: 2

## Detalhamento das Regras Avaliadas

[APROVADO]  RMV-LV-02

Descrição: O título e código do documento são os mesmo em todas as folhas e igual a LD?

Justificativa: Os blocos mostram de forma consistente o título 'lista de cargas elétricas' e o código 'li-5290.00-22313-700-chz-101' em todas as páginas apresentadas (ex: páginas 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17). Portanto, o título e código do documento são os mesmos em todas as folhas conforme a regra.

[APROVADO]  RMV-LV-03

Descrição: A revisão das páginas internas são as mesmas da capa?

Justificativa: A última revisão identificada em cada página (por exemplo, páginas 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 e 17) é consistentemente 'd'. Portanto, a revisão das páginas internas é a mesma da capa.

[APROVADO]  RMV-LV-04

Descrição: O CREA do responsável técnico está no documento?

Justificativa: A sigla 'CREA' foi encontrada no bloco do documento que indica 'nº crea: 2007112856'.

[APROVADO]  RMV-LV-08

Descrição: Está claramente indicado por qual painel cada carga é alimentada?

Justificativa: A lista de cargas elétricas indica o nome dos painéis (ex: pn-32001, pn-32002, etc.) e cada carga está claramente associada ao respectivo painel na coluna 'identificação'. Informações são encontradas em várias tabelas das páginas 4 a 17.

[APROVADO]  RMV-LV-10

Descrição: Para os painéis do tipo CDC, está indicada a barra (A/B) por qual cada carga é alimentada?

Justificativa: Os painéis do tipo CDC identificados, como pn-32003a e pn-32003b, indicam claramente a barra (A/B) pela qual são alimentados, e as cargas associadas a eles estão listadas nas páginas 9 e 10.

[ATENÇÃO]  RMV-LV-16

Descrição: Motores de BT, sem acionamento por CF, com potência maior do que 55 kW (75 kW até 150 kW) estão sendo alimentados por painéis do tipo CDC?

Justificativa: Os blocos indicam a presença de painéis do tipo CDC e CCM, e motores em baixa tensão. Contudo, não há informações claras sobre motores BT >55 kW alimentados especificamente por painéis CDC, nem exclusão de acionamento por CF detalhada. Página não disponível no bloco fornecido.

[FALHA]  RMV-LV-18

Descrição: Cargas estáticas de BT, com potência igual ou acima a 75 kVA, estão sendo alimentadas por CDC?

Justificativa: Os blocos indicam painéis tipo CDC listados na página 4 com potência aproximada de 12.550 kVA, mas não há indicação clara de que cargas estáticas de BT (baixa tensão) ≥ 75 kVA estão sendo alimentadas por esses CDCs conforme a regra. A ausência de verificações evidentes viola o requisito da regra.

[ATENÇÃO]  RMV-LV-21

Descrição: O cálculo da potência demandada pelos painéis do tipo CDC incorpora a potência dos painéis do tipo CCM alimentados por ele?

Justificativa: As tabelas mostram potências dos painéis CDC e CCM e referências de alimentação entre eles, mas não há evidência clara da somatória da demanda dos CCMs validada contra a demanda total dos CDC para confirmar a incorporação no cálculo. Informações na página 5 indicam detalhes gerais, e tabelas de potência estão entre as páginas 6 e 14.

[ATENÇÃO]  RMV-LV-23

Descrição: A lista apresenta a relação de dependência de suprimento entre painéis?

Justificativa: Há a presença de painéis CDC e CCM listados como identificações e funções nas páginas 5 a 11; entretanto, não há uma relação explícita de dependência entre os painéis CDC e o nome dos painéis CCM dentro das cargas indicadas. Portanto, a confirmação da dependência não é clara.

[FALHA]  RMV-LV-24

Descrição: A lista de cargas apresenta informação clara de todas as cargas que são acionadas por conversor de frequência?

Justificativa: Nenhum dos blocos fornecidos contém coluna ou referência explícita à coluna 'conversor de frequência (CF)' na lista de cargas elétricas, mesmo avaliando várias páginas entre 4 e 17.

[APROVADO]  RMV-LV-26

Descrição: Painéis de emergência quando existentes no projeto estão identificados como tal?

Justificativa: Existem painéis claramente rotulados como de emergência, identificados com prefixos e descrições relacionadas (ex.: tle-32001 e tle-32002) na lista de cargas elétricas nas páginas próximas à 12/13. As cargas vinculadas a esses painéis aparecem detalhadas e as informações estão presentes nas tabelas de páginas 12 e 13.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-02

Descrição: O documento deve ter o nome do cliente interno (gerência onde deve ser implantado o projeto ou para o qual o serviço foi executado) a que se destina o documento técnico.

Justificativa: O documento apresenta o nome do cliente interno claramente identificado como 'unidade de hidrotratamento de diesel ii (u-32)' em múltiplas páginas, inclusive nas páginas 4, 7 e 17 conforme os blocos JSON fornecidos. Portanto, a regra foi atendida.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-03

Descrição: O documento deve ter o nome do programa, projeto ou processo a que se destina o documento técnico.

Justificativa: O nome do programa 'unidade de hidrotratamento de diesel ii (u-32)' está claramente identificado em diversas páginas (3 a 17) nos blocos analisados, incluindo títulos e áreas referentes ao documento técnico.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-05

Descrição: O documento técnico deve ter título. No caso de desenhos referentes a qualquer equipamento ou instrumento, deve ser incluído o TAG do mesmo para a sua identificação.

Justificativa: O documento apresenta claramente o título do programa 'lista de cargas elétricas' em múltiplas páginas (exemplo nas páginas 7, 8 e 17). Desta forma, o critério da regra é atendido.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-08

Descrição: O documento deve ter o nome do encarregado pela execução do documento (relacionado a revisão).

Justificativa: O nome do responsável pela execução está claramente identificado na tabela da página 1 dos blocos fornecidos, no campo 'execução' com nomes como 'm.queiros', 'e.mendes', 'wesley', e 'v.ribeiro'.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-09

Descrição: O documento deve ter o nome do encarregado pela verificação do documento (relacionado a revisão).

Justificativa: O documento apresenta claramente o nome do responsável pela verificação na tabela de revisão na página 1: 'verificação' com o nome 't.costa'.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-10

Descrição: O documento deve ter o nome do encarregado pela aprovação do documento (relacionado a revisão).

Justificativa: O nome do responsável pela aprovação, identificado como 'luciano', aparece claramente na tabela relacionada à revisão na página 1 dos blocos fornecidos.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-13

Descrição: O documento deve ter o número da folha e o número total de folhas.

Justificativa: Todos os blocos de página indicam claramente a numeração da folha e o total de folhas, geralmente formatado como 'folha X de 17', presentes em todas as páginas de 2 a 17.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-14

Descrição: O documento deve ter a data da emissão ou revisão.

Justificativa: O documento apresenta a data de emissão ou revisão claramente indicada na tabela sob o título "índice de revisões" na página 1, com datas como 16/03/10, 13/05/10, 25/01/11, 30/05/11 e 12/09/11. Esta informação atende ao requisito da regra de verificação.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-18

Descrição: O documento deve ter a emissão original de documentos de empresas contratadas.

Justificativa: A capa do documento contém a razão social 'petrobras', o número do contrato '0800.0040352.08.2', o nome do responsável técnico 'marco tulio duarte rodriguez' e o número de registro '2007112856', conforme verificado na página 1.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-20

Descrição: O documento deve ter as notas gerais relativas ao documento.

Justificativa: O documento contém uma seção claramente identificada como 'notas gerais' com conteúdos que começam na página 4, incluindo o título '# 5. notas gerais' e listagem descritiva, cumprindo o requisito de notas gerais relativas ao documento.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-21

Descrição: O documento deve ter os documentos de referência, relativos ao desenho técnico.

Justificativa: A seção '3. documentos referência' lista claramente documentos de referência relacionados ao desenho técnico, identificados com códigos e descrições, na página sem numeração explícita, mas próxima ao início do documento (próximo ao bloco de texto_1). Há termos claros como 'documentos referência' e documentos estão identificados.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-22

Descrição: O documento deve ter dentificação do responsável pela execução do documento técnico na emissão ( responsável na REV. 0).

Justificativa: O bloco com conteúdo de revisão indica que na REV. 0 (emissão original) o responsável pela execução está claramente identificado como 'm.queiros' na página 1. Esta informação atende ao requisito da regra.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-23

Descrição: O documento deve ter a data da emissão (data da REV. 0) do documento técnico.

Justificativa: A data da emissão da REV. 0 está claramente indicada como 16/03/10 no índice de revisões presente na página 1, conforme os blocos fornecidos.

[APROVADO]  RMV-N381-0433

Descrição: O documento deve ter a indicacao de propriedade da PETROBRAS ou TRANSPETRO no rodapé da folha de rosto.

Justificativa: No rodapé da folha de rosto, na página 1 conforme o conteúdo do primeiro bloco, consta a informação 'as informações deste documento são propriedade da petrobras, sendo proibida a utilização fora da sua finalidade. formulário pertencente à norma petrobras n-381 rev. g...'.

Relatório gerado automaticamente pelo sistema de verificação.