# Relatório de Verificação de Documento

Arquivo analisado: input

## Informações Gerais

Conjunto de Regras: Lista de Cargas
Data da Verificação: 2026-01-15 11:26:12
Total de Regras Avaliadas: 25

## Resumo da Avaliação

✓ Aprovado: 19

⚠️ Atenção: 1

❌ Falha: 5

## Detalhamento das Regras Avaliadas

[APROVADO]  RMV-LV-02

Descrição: O título e código do documento são os mesmo em todas as folhas e igual a LD?

Justificativa: O título e o código do documento 'lista de cargas elétricas' e 'li-9540.05-2150-700-pei-101' estão presentes e iguais em todas as folhas das páginas 1 a 8, conforme indicado nos blocos das diversas páginas.

[APROVADO]  RMV-LV-03

Descrição: A revisão das páginas internas são as mesmas da capa?

Justificativa: A última revisão encontrada no documento é 'e', constante da capa (página 1) e das páginas internas 2 a 8, conforme indicado em vários blocos com a etiqueta 'rev'. Todas as páginas apresentam revisão uniforme 'e'.

[FALHA]  RMV-LV-04

Descrição: O CREA do responsável técnico está no documento?

Justificativa: A sigla 'CREA' não foi encontrada.

[APROVADO]  RMV-LV-08

Descrição: Está claramente indicado por qual painel cada carga é alimentada?

Justificativa: Os blocos contêm tabelas claras que identificam os painéis (ex: pn-30701, pn-30702, etc.) e mostram a coluna 'painel' para cada carga, correspondendo ao painel correto. Essas informações aparecem nas páginas 2, 3, 5 e 7 e comprovam que está indicado por qual painel cada carga é alimentada.

[APROVADO]  RMV-LV-10

Descrição: Para os painéis do tipo CDC, está indicada a barra (A/B) por qual cada carga é alimentada?

Justificativa: Os painéis do tipo CDC são indicados nas páginas 2, 3 e 4 com barras A/B identificadas nas cargas associadas (exemplo: m-b-30703a e m-b-30703b em painel pn-30702). Isso atende à regra, confirmando a indicação de barra A/B para as cargas alimentadas.

[APROVADO]  RMV-LV-16

Descrição: Motores de BT, sem acionamento por CF, com potência maior do que 55 kW (75 kW até 150 kW) estão sendo alimentados por painéis do tipo CDC?

Justificativa: Os blocos mostram claramente que painéis com designação CDC (pn-30702 e pn-30701) alimentam motores (etiqueta 'M') de baixa tensão e potência adequada (>55 kW), conforme listado nas páginas indicadas (páginas 3 e 5). Os motores não são acionados por CF, conforme identificação nas tabelas.

[APROVADO]  RMV-LV-18

Descrição: Cargas estáticas de BT, com potência igual ou acima a 75 kVA, estão sendo alimentadas por CDC?

Justificativa: Os blocos mostram que os painéis pn-30702, pn-30703, pn-30704, pn-30705, pn-30706 e pn-30707 são de baixa tensão (480 V) e alimentados por um CDC (pn-30702). Cargas estáticas com potência maior que 75 kVA estão presentes nesses painéis CDC (exemplo: 110 kW em pn-30702). Detalhes na página 3 e 5.

[APROVADO]  RMV-LV-21

Descrição: O cálculo da potência demandada pelos painéis do tipo CDC incorpora a potência dos painéis do tipo CCM alimentados por ele?

Justificativa: Os dados nas páginas 2 e 3 mostram que o painel CDC pn-30702 incorpora as cargas dos CCMs que lhe são alimentados (pn-30703, pn-30704, pn-30705, pn-30706, pn-30707), e a soma das demandas dos CCMs (1179,03 kVA) é inferior à demanda total do CDC (1109,17 kVA), confirmando que o cálculo da potência demandada pelos CDC considera as potências dos CCM alimentados.

[APROVADO]  RMV-LV-23

Descrição: A lista apresenta a relação de dependência de suprimento entre painéis?

Justificativa: A lista de cargas nas páginas 2, 3, 5, 6 e 7 apresenta os painéis CDC e CCM, mostrando claramente o painel CCM dentro das cargas do painel CDC, evidenciando a relação de dependência entre os painéis conforme requerido.

[APROVADO]  RMV-LV-24

Descrição: A lista de cargas apresenta informação clara de todas as cargas que são acionadas por conversor de frequência?

Justificativa: A coluna 'c f' (conversor de frequência) está presente nas tabelas das páginas 3, 4, 5 e 7, indicando informação clara sobre acionamento por conversor de frequência.

[APROVADO]  RMV-LV-26

Descrição: Painéis de emergência quando existentes no projeto estão identificados como tal?

Justificativa: Existem painéis identificados como de emergência, como 'pn-30704 - emergência', com suas cargas vinculadas claramente, conforme mostrado nas páginas 2, 3 e 5.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-02

Descrição: O documento deve ter o nome do cliente interno (gerência onde deve ser implantado o projeto ou para o qual o serviço foi executado) a que se destina o documento técnico.

Justificativa: O documento menciona claramente o cliente interno como 'g&e/un-agn/apcab', identificado no cabeçalho da página 1 conforme o texto do bloco 'text_1'.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-03

Descrição: O documento deve ter o nome do programa, projeto ou processo a que se destina o documento técnico.

Justificativa: O documento contém claramente o nome do programa 'ajuste de pvr do c5+ da utgcab' identificado na página 1 e está presente em outros blocos com termos semelhantes relacionados ao programa. A identificação do nome do programa está adequada conforme os blocos analisados.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-05

Descrição: O documento técnico deve ter título. No caso de desenhos referentes a qualquer equipamento ou instrumento, deve ser incluído o TAG do mesmo para a sua identificação.

Justificativa: O documento apresenta claramente o título "lista de cargas elétricas" com a palavra 'título' identificada em várias páginas (por exemplo, páginas 2, 6, e 8). Além disso, etiquetas TAG como "pn-30702" aparecem para identificação dos equipamentos, conforme exigido.

[FALHA]  RMV-N381-0354-08

Descrição: O documento deve ter o nome do encarregado pela execução do documento (relacionado a revisão).

Justificativa: Embora exista a palavra 'execução' nas tabelas de revisões, não há menção clara do nome do responsável pela execução em nenhuma página analisada (páginas 1 a 8).

[FALHA]  RMV-N381-0354-09

Descrição: O documento deve ter o nome do encarregado pela verificação do documento (relacionado a revisão).

Justificativa: O documento apresenta uma tabela com o campo 'verificação' porém aparece apenas uma sigla/código (ex: 'cyf2', 'cqc2', 'cjq5') e não o nome claro do responsável pela verificação. Não há indicação do nome do encarregado pela verificação do documento visível nas páginas fornecidas.

[FALHA]  RMV-N381-0354-10

Descrição: O documento deve ter o nome do encarregado pela aprovação do documento (relacionado a revisão).

Justificativa: Apesar da presença de seção de revisões e aprovação nas tabelas (exemplo na página 2), não há indicação clara do nome do responsável pela aprovação; apenas códigos são apresentados sem identificação nominal clara.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-13

Descrição: O documento deve ter o número da folha e o número total de folhas.

Justificativa: As páginas 1 a 8 indicam claramente a numeração das folhas e o número total de folhas utilizando o termo 'folha X de 8', conforme evidenciado nos blocos para as páginas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-14

Descrição: O documento deve ter a data da emissão ou revisão.

Justificativa: O documento apresenta datas claramente identificadas na tabela de índice de revisões, com datas de emissão e várias revisões entre 27/01/2023 e 03/12/2024 nas páginas 1 e 2. Essas datas cumprem o requisito de presença da data da emissão ou revisão.

[ATENÇÃO]  RMV-N381-0354-18

Descrição: O documento deve ter a emissão original de documentos de empresas contratadas.

Justificativa: O documento apresenta nas páginas 1 a 8 a razão social da empresa Petrobras e o número do contrato li-9540.05-2150-700-pei-101, porém, não está claramente identificado o nome do responsável técnico nem o número de registro conforme solicitado pela regra.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-20

Descrição: O documento deve ter as notas gerais relativas ao documento.

Justificativa: O documento contém uma seção intitulada claramente como 'notas gerais' no bloco com gen_notes (sem página indicada). Portanto, a regra é atendida.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-21

Descrição: O documento deve ter os documentos de referência, relativos ao desenho técnico.

Justificativa: O documento apresenta explicitamente a seção '3 documentos de referência' com títulos claros dos documentos de referência relacionados ao desenho técnico, conforme indicado no bloco 'text_2', página não especificada, e tabelas indicam a referência 'li-9540.05-2150-700-pei-101' em múltiplas páginas (folhas 2 a 8).

[FALHA]  RMV-N381-0354-22

Descrição: O documento deve ter dentificação do responsável pela execução do documento técnico na emissão ( responsável na REV. 0).

Justificativa: Não há identificação clara do nome do responsável pela execução na revisão 0 na capa ou nos blocos fornecidos, apenas siglas são apresentadas na tabela de revisões (página 1).

[APROVADO]  RMV-N381-0354-23

Descrição: O documento deve ter a data da emissão (data da REV. 0) do documento técnico.

Justificativa: A data da emissão referente à REV. 0 está claramente listada na tabela de índice de revisões com a data 27/01/2023, localizada na página 1. A capa e as tabelas incluem evidência da data associada à primeira revisão conforme o requerido.

[APROVADO]  RMV-N381-0433

Descrição: O documento deve ter a indicacao de propriedade da PETROBRAS ou TRANSPETRO no rodapé da folha de rosto.

Justificativa: O rodapé da folha de rosto (página 1) contém a declaração 'as informações deste documento são propriedade da petrobras, sendo proibida a utilização fora da sua finalidade', conforme o bloco text_2. A menção à Petrobras está claramente presente, cumprindo a exigência da regra.

Relatório gerado automaticamente pelo sistema de verificação.