# Relatório de Verificação de Documento

Arquivo analisado: input

## Informações Gerais

Conjunto de Regras: Lista de Cargas
Data da Verificação: 2026-01-26 22:03:34
Total de Regras Avaliadas: 25

## Resumo da Avaliação

✓ Aprovado: 21

⚠️ Atenção: 2

❌ Falha: 2

## Detalhamento das Regras Avaliadas

[APROVADO]  RMV-LV-02

Descrição: O título e código do documento são os mesmo em todas as folhas e igual a LD?

Justificativa: O título 'lista de cargas - se-5283' e o código 'n° li-5270.00-52313-70-li-replan-5283-70-0-ts8-001' são consistentes nas folhas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 16, conforme demonstrado nos blocos das tabelas. A documentação mostra uniformidade na identificação do documento em múltiplas páginas.

[APROVADO]  RMV-LV-03

Descrição: A revisão das páginas internas são as mesmas da capa?

Justificativa: A revisão indicada pela etiqueta 'rev.' para as páginas 1 a 17 é consistentemente '0'. A informação é clara e confirma que a revisão interna corresponde à da capa em todas as páginas.

[FALHA]  RMV-LV-04

Descrição: O CREA do responsável técnico está no documento?

Justificativa: A sigla 'CREA' não foi encontrada.

[APROVADO]  RMV-LV-08

Descrição: Está claramente indicado por qual painel cada carga é alimentada?

Justificativa: Os blocos apresentados incluem tabelas detalhadas das cargas com identificação clara dos nomes dos painéis (ex: pn-528300a, pn-528302) e as correspondentes colunas de painel para cada carga, indicando a alimentação correta. As informações são encontradas principalmente nas tabelas presentas sem o número apostos, mas indicadas como parte das páginas 10, 13 e 14 de um total de 17.

[APROVADO]  RMV-LV-10

Descrição: Para os painéis do tipo CDC, está indicada a barra (A/B) por qual cada carga é alimentada?

Justificativa: O documento apresenta painéis do tipo CDC claramente identificados como pn-528300a e pn-528300b no painel de distribuição de cargas, e as cargas associadas estão relacionadas nestes painéis conforme tabela na página sem número, contendo barras A/B. Assim, há indicação da barra (A/B) para cada carga conforme requerido.

[APROVADO]  RMV-LV-16

Descrição: Motores de BT, sem acionamento por CF, com potência maior do que 55 kW (75 kW até 150 kW) estão sendo alimentados por painéis do tipo CDC?

Justificativa: Os blocos indicam que motores de baixa tensão (480 V) com potência entre 75 kW e 150 kW são alimentados por painéis do tipo CDC identificados como "centro de distribuição de cargas - bt" (ex: pn-528302). A informação está presente nos blocos referentes a painéis e cargas nas páginas fornecidas.

[APROVADO]  RMV-LV-18

Descrição: Cargas estáticas de BT, com potência igual ou acima a 75 kVA, estão sendo alimentadas por CDC?

Justificativa: O painel de baixa tensão (BT) pn-528302 tem potência de 1904,3 kVA e é alimentado pelo painel pn-528300a, confirmado como CDC (Centro de Distribuição de Cargas) na página sem número explícito, mas presente entre os blocos. Isso atende à regra RMV-LV-18.

[APROVADO]  RMV-LV-21

Descrição: O cálculo da potência demandada pelos painéis do tipo CDC incorpora a potência dos painéis do tipo CCM alimentados por ele?

Justificativa: A tabela na página 6 mostra o centro de distribuição de cargas CDC (pn-528300a) e seus painéis CCM alimentados (pn-528302, pn-528303, pn-528304, pn-528305 e pn-528310). Os dados indicam que a demanda total do painel CDC (11466,2 kW) é superior à soma das potências dos painéis CCM alimentados que estão listados, confirmando a incorporação da potência desses painéis no cálculo da potência total do CDC.

[APROVADO]  RMV-LV-23

Descrição: A lista apresenta a relação de dependência de suprimento entre painéis?

Justificativa: A relação de dependência entre painéis CCM e CDC está claramente apresentada na tabela na página 10, onde o painel CDC (ex: pn-528302) lista painéis CCM (ex: pn-528303, pn-528304, pn-528305) como alimentados por ele, confirmando a dependência entre os painéis.

[APROVADO]  RMV-LV-24

Descrição: A lista de cargas apresenta informação clara de todas as cargas que são acionadas por conversor de frequência?

Justificativa: A lista de cargas apresenta a coluna 'c f' que indica acionamento por conversor de frequência, conforme evidenciado nas páginas 4, 5, 6, 10 e 13 dos blocos fornecidos, com observações explícitas nesse sentido.

[APROVADO]  RMV-LV-26

Descrição: Painéis de emergência quando existentes no projeto estão identificados como tal?

Justificativa: Foram encontrados painéis rotulados como de emergência (exemplo: 'pne-528301 - painel de emergência em 480 v' na página não numerada) e suas cargas estão vinculadas conforme tabela na mesma página. Portanto, a regra está atendida.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-02

Descrição: O documento deve ter o nome do cliente interno (gerência onde deve ser implantado o projeto ou para o qual o serviço foi executado) a que se destina o documento técnico.

Justificativa: O documento apresenta claramente o termo 'cliente:' seguido de um nome, identificado na página 1 do documento, atendendo à exigência de identificação do cliente interno.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-03

Descrição: O documento deve ter o nome do programa, projeto ou processo a que se destina o documento técnico.

Justificativa: O nome do programa está presente como 'programa: petro obras' na página 1 dos blocos fornecidos, cumprindo a exigência da regra.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-05

Descrição: O documento técnico deve ter título. No caso de desenhos referentes a qualquer equipamento ou instrumento, deve ser incluído o TAG do mesmo para a sua identificação.

Justificativa: O documento apresenta claramente o termo 'título' seguido do título 'lista de cargas - se-5283' em diversas páginas (exemplo: página 2, 5 e 9) nos blocos fornecidos, indicando que o título do programa está identificado conforme solicitado.

[FALHA]  RMV-N381-0354-08

Descrição: O documento deve ter o nome do encarregado pela execução do documento (relacionado a revisão).

Justificativa: O documento possui a palavra 'execuçã' na tabela da página 1, mas não identifica claramente o nome do responsável pela execução ou revisão. Não há menção explícita do nome do encarregado em nenhum bloco fornecido.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-09

Descrição: O documento deve ter o nome do encarregado pela verificação do documento (relacionado a revisão).

Justificativa: O nome do responsável pela verificação está presente, identificado como 'adriano ribeiro adriano quato' na página 1. A presença da palavra 'verifica' também está evidenciada nesta página.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-10

Descrição: O documento deve ter o nome do encarregado pela aprovação do documento (relacionado a revisão).

Justificativa: O nome do responsável pela aprovação está identificado como 'adriano ribeiro adriano quato' na página 1, próximo ao termo relacionado à aprovação, atendendo à exigência da regra.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-13

Descrição: O documento deve ter o número da folha e o número total de folhas.

Justificativa: Cada página dos blocos fornecidos mostra a numeração individual da folha seguida do número total de folhas claramente identificados, por exemplo, 'folha 1 de 17', 'folha 2 de 17' e assim sucessivamente, presentes nas páginas analisadas (1 a 17).

[APROVADO]  RMV-N381-0354-14

Descrição: O documento deve ter a data da emissão ou revisão.

Justificativa: A informação de data é encontrada claramente no bloco da página 1, onde consta o termo 'data' seguido de '/2022', indicando a presença da data de emissão ou revisão.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-18

Descrição: O documento deve ter a emissão original de documentos de empresas contratadas.

Justificativa: O bloco da página 1 contém a razão social da empresa (consórcio toy o setal hdt f paulínia), número do contrato (5900.0120526.22.2), nome do responsável técnico (antonio carlos manzano o garcia) e número de registro (060080), todos claramente identificados conforme a regra.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-20

Descrição: O documento deve ter as notas gerais relativas ao documento.

Justificativa: O documento apresenta uma seção clara intitulada '5 notas gerais' nas páginas 3 e 4, contendo as notas gerais relativas ao documento conforme requerido pela regra.

[APROVADO]  RMV-N381-0354-21

Descrição: O documento deve ter os documentos de referência, relativos ao desenho técnico.

Justificativa: O documento apresenta seção intitulada '3 documentos de referência' listando claramente os documentos de referência relacionados ao desenho técnico, conforme encontrado no bloco de texto nas páginas iniciais. A identificação dos documentos está clara e completa.

[ATENÇÃO]  RMV-N381-0354-22

Descrição: O documento deve ter dentificação do responsável pela execução do documento técnico na emissão ( responsável na REV. 0).

Justificativa: O responsável pela execução na revisão 0 é indicado como 'adriano ribeiro adriano quato' no conteúdo da página 1, porém a palavra 'EXECUÇÃO' não está claramente vinculada a esse nome. A identificação está presente, mas a clareza da atribuição está ambígua.

[ATENÇÃO]  RMV-N381-0354-23

Descrição: O documento deve ter a data da emissão (data da REV. 0) do documento técnico.

Justificativa: O documento apresenta indicação da revisão 0 e termo 'data' próximo ao número 2022 na página 1, sugerindo uma data de emissão, porém a data está incompleta e pouco clara. Não há confirmação clara e legível da data de emissão para a REV. 0 na capa.

[APROVADO]  RMV-N381-0433

Descrição: O documento deve ter a indicacao de propriedade da PETROBRAS ou TRANSPETRO no rodapé da folha de rosto.

Justificativa: No rodapé da folha de rosto (página 1), há indicação clara de propriedade da Petrobras: 'mento são propriedade da petrobras, sendo proibida a utilização fora da sua finalidade. formulário pertencente à norma petrobras n-0381 rev.l anexo a.'.

Relatório gerado automaticamente pelo sistema de verificação.